加西贝拉压缩机有限公司

一厂废气处理装置在线监控安装

【标书编号：2020-15-技改1-026】

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二○二○年七月一日

目 录

- 第一章《投标须知》

- 第二章《合同一般条款》

- 第三章《技术要求》

- 附件

附表A ：供货范围表

附表B ：投标（商务）报价表

附表C ：差异表

附表D ：投标书格式

第一章  投标须知

- 标书编号：

招标内容：见第三章《技术要求》

- 投标、开标时间地点

    - 投标截止日期：2020年07月10日上午10：00之前（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

    - 投标地点：加西贝拉压缩机有限公司（浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号）                      设备管理部     联系人：左飚

TEL：0086-0573-82586318

FAX：0086-0573-82586181

招标文件商务联系人：  左飚   13511337118

招标文件技术联系人：  杨惠永 15888385705

    - 开标日期：买方视情况而定。

    - 开标地点：加西贝拉压缩机有限公司（指定地点）。

  - 招标文件

    - 招标文件由第一章《投标须知》、第二章《合同一般条款》、第三章《技术要求》及附件组成。

    - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求填写并提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

    - 招标文件的修改。

      - 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

      - 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到的修改文件。

      - 为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以书面形式通知每一投标人。

  - 投标人资质

    - 合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件。

      - 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

      - 在过去三年内承担过类似规模或更大规模的项目，并且顺利完成。

      - 具有完善的质量保证体系。

      - 具有良好的银行资信和商业信誉。

      - 设备制造商须具有相关设计制造经验。

  - 投标文件

    - 投标文件的组成：投标文件由下列文件及附件组成。

      - 投标资格文件

- 投标方承诺函

- 投标人资格、资信证明文件

- 企业法人营业执照（复印件）

- 法人代表授权书

- 设备制造商的代理协议或授权书

- 代理商和设备制造商简介(包括组织机构、人员、生产能力、业绩、制造商须列表说明主要用户及设备型号、数量、使用年月。)

- 设备制造商资信证明。

- 其它文件和资料。

      - 合同条款。

需对招标文件相关条款做出响应。

      - 技术规范。

投标人必须依据招标文件的要求，对投标的技术方案做出说明，包括现场摆放、管路走向、主要部件安装位置、控制系统、安全防护措施等方面的内容，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

      - 附件。

(1)附表A 供货范围表

(2)附表B投标（商务）报价表

(3)附表C差异表

(4)附表D投标书格式

      - 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

    - 投标文件的编制。

      - 一般要求。

列出投标文件的详细清单；投标方应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应在“差异表”中汇总说明，顺序和编号应与招标文件一致，并可以增加说明或描述性文字。

      - 投标文件的语言。

投标文件须用中文编写，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文；内容确认以中文译文为准。

      - 投标文件的单位制及货币。

度量衡采用国家法定单位制(即国际单位制)；使用货币种类为人民币。

      - 投标文件的份数和签署。

- 投标文件一式三份(一正二副)。

- 投标文件正本的每一页均应由投标人授权代表签字。投标（商务）报价表均由投标人授权代表签名并加盖公章。

      - 投标（商务）报价。

- 投标人应认真填写投标（商务）报价表。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，是以文字金额为准，并对数字作相应的修正。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

- 分项列出下列价目：标准件、定做设备（含制作、安装）、附件、所有辅助设施、随机工装、备件价格、设计费、调试费、资料费、运杂费、培训费及验收费用等。

- 报价单应明确写上：一切费用都包括在内的价格条款。

- 提供售后服务收费标准。

  - 标前会

如各投标人提出的问题较多，则可召开标前会，一般在投标截止日期3天前完成。投标人要求解释和澄清的问题应在招标文件发出后2天之内提出。

  - 投标文件的递交

    - 投标文件的密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名址、"正本"，"副本"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。

    - 投标截止日期

投标文件应于投标截止日期2020年7月10日上午10：00（北京时间）以前送达指定地点。一切迟到的投标文件都将被拒绝。

  - 投标文件的补充、修改

投标截止日期前，投标人可以以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

  - 标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天。若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过3个月。投标人应以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复。

  - 无效投标

    - 发生下列情况之一者，视为无效投标。

    - 投标文件未密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

    - 投标文件未按规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有严重背离。在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

    - 其它不符合招标文件要求的投标。

  - 开标和评标

    - 开标在招标人规定的时间和地点进行。开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封；评标采用副本，正本备查，内容以正本为准。

    - 招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。

    - 招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

    - 招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

    - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权向投标方质询，请投标人澄清其投标内容。评标期间，希望投标人按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

    - 招标人将允许修改投标书中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

    - 重要澄清的答复应是书面。

    - 评标的依据为招标文件和投标文件，评标时还对投标人提供设备的技术性能、交货期限、售后服务、资信情况、对招标文件的响应情况、履约能力等进行综合分析考评。

    - 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准（招标文件之评标参考）。

    - 投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

    - 最低报价不是被授予合同的保证。

    - 招标人将与投标人就设备的供货范围、技术性能、交货期限、价格、售后服务等多方面进一步确认。最后合同将授予对招标人最为有利的投标人。

  - 中标通知与合同签署

    - 评标结束3日内，招标人将发出中标通知（邮件或电话通知）。

    - 中标通知将作为签订合同协议书的依据。

    - 中标人需按中标通知指定的时间、地点与招标人签订合同协议书（合同基本内容参见招标书第二章和第三章）。

    - 招标文件、中标人的投标文件及澄清文件均为签订合同协议书的主要依据。

    - 合同最终价格于合同签署时确定。

    - 合同签订3天内，招标人将向落标的投标人发出落标通知（邮件或电话通知） 。不解释落标原因，不退回投标文件。

  - 有关费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1-15投标书格式（见附表D）

第二章  合同一般条款

  - 合同标的: 一厂废气处理装置在线监控安装

  - 交货期：2020年07月30日前完成设备改造安装调试

  - 合同价格

2-3-1本合同：废气处理装置在线监控安装价格为        元，每年运维价格为        元，故两项合计本合同总价为             元（大写：      人民币）。税率：   %

2-3-2本合同总价在合同交货期内为不变价。

  - 付款

2-4-1本合同使用货币为人民币。

2-4-2结算方式：

1）、合同中废气处理装置在线监控安装价格的30%预付货款，在合同签订双方盖章生效后2周内，由买方支付给卖方。

2）、合同中废气处理装置在线监控安装价格的60%货款，在设备正常运行(30天)经验收合格后2周内，由买方支付给卖方。支付前，买方必须收到卖方提交的下列内容：

a、由卖方开具合同废气处理装置在线监控安装价格总价的增值税专用发票；

b、随机全套资料；

3）、合同中废气处理装置在线监控安装价格的10%货款，在质保期满后由买方支付给卖方。

4）、合同中每年运维价为每年度运维结束提供增值税专用发票后每年度结清。

5）、货款均由现汇支付或银行承兑汇票结合支付。

  - 交货和运输

2-5-1本合同设备的交货期应满足合同要求，应保证及时和设备、附件的完整性。

2-5-2交货地点：加西贝拉公司指定地点。

2-5-3本合同设备的运杂费用由卖方承担。

3-1 安装、调试、试运行、验收、培训

3-1-1卖方应及时提供与本合同设备有关的设计、制造、检验、安装、调试、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

3-1-2本合同设备由中标方进行安装就位，买方给与协助。中标方派遣技术人员始终在现场完成设备的安装、调试、试运行及技术培训。期间，买方进行全力配合。

3-1-3设备的验收标准按双方协商及相关补充条款的要求。

4-1质保与索赔

4-2设备的质保期指合同标的设备签发验收纪要之日起三年。

4-3卖方保证其供应本合同的设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、完整的，安全可靠的，设备符合合同的要求。

4-4在质保期内，设备出现故障，卖方接到买方通知后2小时内须做出响应。若需卖方提供部件，卖方须在2天内发运合格部件；若需卖方到买方现场解决故障，最迟2小时内卖方人员须到达买方现场。

（a）故障原因是买方责任，相关费用由买方负担。

（b）故障原因是卖方责任，相关费用由卖方负担，质保期则相应按实际修理或更换零部件所延误的时间做相应的延长。

4-5 投标方应在投标书中提供零部件价格清单。

4-6如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按本合同交货期交货时(不可抗力除外) 买方有权按下列比例向卖方收取违约金：

（a）迟交4周内，每周违约金金额为合同总价的1%；不满一周按一周计算；

（b）迟交4周以上，每周违约金金额为合同总价的2%；不满一周按一周计算；

4-7卖方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

4-8卖方向买方所提供的所有产品，卖方不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形。包括但不限于商标权、专利权、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。卖方供卖给买方的所有的产品，如含有商标、专利或著作权等内容，卖方为合法的权利人或授权许可人。

5-1合同的变更和修改

5-2本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

5-3因卖方原因而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为合同总价的10%，并赔偿买方由此产生的直接经济损失。

6-1不可抗力

6-2不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难、战争等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

6-3受到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在7天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方确认。

7-1合同争议的解决

7-2在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

7-3仲裁地点在浙江省嘉兴市。

7-4仲裁费将由败诉方负担。

7-5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

7-6仲裁不成，原告可向所在地法院起诉。

8-1其它

8-2本合同包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

8-3本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与"合同设备"无关的第三方。

8-4本合同一式四份，买卖双方各执二份。

8-5本合同双方的地址如下：

|  | 买 方 | 卖 方 |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 加西贝拉压缩机有限公司 |  |
| 法 定 地 址 | 嘉兴市南湖区亚中路588号 |  |
| 邮 编 | 314006 |  |
| 电 话 | 0086-0573-82861626 |  |
| 传 真 | 0086-0573-82586181 |  |
| 电 子 信 箱 |  |  |
| 开 户 银 行 | 中国建设银行嘉兴分行营业部 |  |
| 帐 号 | 33001638047059112233 |  |
| 税 号 | 91330411609101012K |  |

第三章  技术要求

1 概述

本次招标采购项目为加西贝拉公司一厂废气处理装置在线监控安装项目。根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备投标单位前来投标。希望投标单位以合理的方案、精良的设备、可靠的效率、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

2设计原则及指导思想

2-1 采用《嘉兴市企业工况自动监控系统现场端安装建设技术指南（试行）》中引用的规范性文件。

2-2 现场自动监控端设备为工况采集设备和软件系统，由工况及用电参数监测、数据采集传输子系统组成。

2-3 采用科技含量高、安全可靠、节能环保、切实可行的设备解决买方需求。

2-4 现场自动监控端设备安装需与现场设备对接，美观整齐、方便使用（由卖方提供交钥匙工程）要求分项报价，按要求报价施工。

3  要求及安装点位

3-1要求：现场自动监控端设备应具备真实反应生产和治污设施运行情况的能力。工况及用电参数监测:生产温度、生产运行状态、风机负荷、净化电流、净化温度、排放温度、喷淋开关状态等及电气参数:电流、电压、功率、功率因数、电量等进行监测、采集、处理、传输的子系统；数据采集传输子系统:实时采集、存储参数监测子系统数据，并按照 HJ 212-2017《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》和《嘉兴市企业工况自动监控系统现场端安装建设技术指南（试行）》规定，将数据传输至中心端监控平台的子系统。

3-2安装点位、设备、数量

| 安装点位 | 检测项目 | 点位 |
| --- | --- | --- |
| 产污设备（电泳槽） | 电 | 1 |
| 产污设备（电泳槽） | 电 | 1 |
| 废气处理设备（等离子） | 电 | 3 |
| 废气处理设备（风机） | 电 | 2 |
| 废气处理设备（总排口） | 压差 | 1 |

4  技术要求

4.1 现场端监控系统

4.1.1 现场端采集设备采用一体化、小型化设计。设备应在醒目处标识产品铭牌，铭牌标识应符合 GB/T13306 的要求。

4.1.2 现场端电能计量设备须满足国家法律法规和 GB/T2423、GB/T17215.211、GB/T17215.321 和DL/T5137.6 电能计量等有关技术标准要求,电压互感器应符合 GB1207，电流互感器应符合 GB1208，交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器应符合 GB/T13850。现场端设备应取得国家市场监管部门认可监测机构的认证报告，其中电压、电流、功率等测量数据基本误差应在±2%以内。采用设备具备国内自主实施知识产权，不得采用仿制或侵权的设备。

4.1.3 为确保现场工况安全及设备通信稳定可靠，须选择没有安全隐患地方安装采集设备；现场端设备需满足防潮、防霉、防盐雾等要求，优先采用无线自组网通信技术，现场传输距离不小于 300 米，须支持编码纠错及自动调频技术，数据传输误码率应不大于 10-5，保证通信稳定。

4.1.4 现场端设备应配备后备电源（电池、电容、UPS 等），外部电源停止供电后，后备电源可以持续供电。用电参数监测设备后备电源应能持续供电10秒以上，保证停电事件能准确及时上报；数据采集传输仪后备电源应能持续供电 2 小时以上，保证现场端设备数据采集完整性。外部电源正常供电时，可以对后备电源充电。

4.2 智能电表

（1）计量功能：具有电流、电压、功率、功率因数、电量及电能计量功能。

（2）测量功能：能测量、记录当前电表的电压、电流、有功功率、功率因数等运行参数。

（3）精度等级：采用 1 级及以上的有功电能表。

（4）符合标准：GB/T17215.321-2008。

（5）使用年限：电表使用年限大于 5 年。

（6）通信功能：电表具备 RS485 通信、红外通信和模块通信功能，实现与集中器间的数据交互。

（7）互感器具有多种测量量程可选，保证测量的合理性和可靠性。

（8）电表三相取电应不影响企业设备运行，保证安全。

（9）通信协议采用 MODBUS-RTU 协议或 DL/T645 规约。

4.3 智能电流检测

（1）检测可选范围：AC10A-600A

（2）输出：DC4-20mA

（3）工作电源：DC24V 及以下

（4）精度等级：±2%以内

（5）温度漂移系数：≤200ppm

（6）响应时间：平均值≤350mS真有效值≤100mS

（7）工作温度：-25-70℃

（8）波纹分量：输出信号中的交流成分≤满度的 1%

（9）过载保护：最大输出≤满度的 135%

4.4 压差（高压静电、低温等离子）

（1）测量介质： 气体（2）测量形式：差压

（3）测量范围： 0-5Kpa

（4）输出信号：4-20mA、HART(两线制)

（5）电源：外部供电 24VDC(电源范围 12V-45V)

（6）启动时间：1s 无需预热

（7）精度：±1.0%FS

（8）稳定性：六个月误差为最大量程的±0.15%

（9）温度范围：介质温度-10-60℃ 储存温度-10-70℃

（10）湿度：相对湿度 0-100%RH

（11）显示：LCD 液晶显示(默认) LED 数码管显示

（12）电磁辐射：符合 IEC 801 标准

4.5 设施自带运行状态判断显示信号

（1）根据现场原有的控制柜以干节点的形式接出总运行信号、故障信号、停止信号。

4.6 数据采集传输

（1）数据采集传输设备外壳应符合 GB4208 的要求，户外安装设备达到 IP55 防护以上等级，外壳应耐腐蚀、密封性能良好，表面无裂纹、变形、毛刺等现象，表面涂层均匀、无腐蚀、生锈、脱落及磨损现象。室内变电柜内安装设备应满足“三防”要求，产品组装坚固、零部件无松动，按键、开关等控制灵活可靠。

（2）数据上传网关应使用符合 HJ212-2017 协议的数据采集仪，智能数据采集设备优先使用具有自发光清晰显示功能及设置按键功能的设备，现场数据采集仪直接从工况、开关及电气参数监测仪表采集数据，用 GPRS、CDMA、4G 、5G 等无线通讯方式与主站系统交互数据。监测设备采集数据的成功率应不低于99.8%。

（3）智能数据采集设备应满足现场使用要求，工作温度为：-20-80℃，优先采用直流低压安全供电模式。

（4）当工况监测设备或电气参数监测仪表产生异常、故障、越限报警等信息时，由仪表主动向数据采集仪报送数据，数据采集仪应支持断点续传的功能。

5.功能要求

5.1 现场端监控系统

现场端监控系统的主要功能为提供基础数据来源、向中心端平台传输数据、支持多种方式现场数据查询。

5.1.1 数据采集

采取无线组网或单点上传方式，依托GPRS、CDMA、4G 、5G 等无线通讯技术上传至中心端管理平台。

5.1.2 数据迁移

为保证现场端数据采集的稳定、持续及完整，数据采集传输仪在停电或故障情况下历史数据不丢失、历史数据需支持备份还原。

5.1.3 数据存储

存储单元应具备断电保护功能，断电后所存储数据不丢失，分钟数据存储时间不低于 60 天，可通过磁盘、U 盘、存储卡或专用软件导出数据。监测终端可接收初始化命令，并对硬件、参数区、数据区进行初始化，参数区置为缺省值，数据区清零或清除；命令执行时，监测终端应保证初始化事件记录不被清除。现场端数据采集仪能存储 60 天以上高速模式的数据。其中采集间隔时间可设置，默认间隔为 15min；日冻结时间可设置，默认每日 24 点冻结，默认保存最近 30 天数据；月冻结时间可设置，默认每月月末24 点冻结，默认保存最近 6 个月数据。监测终端应能保存最近 100 条事件记录日志。现场端监控系统应采用对数据加密存储、加强存取权限控制等方式保障数据安全。

5.1.4 数据设置和查询

监测终端可查询实时数据、事件告警信息，设置和查询配置参数、限值参数、通信参数等，可查询监测终端硬件版本号和软件版本号。

5.1.5 事件及报警功能

可配置事件及报警功能，事件包括：停/上电、检测装置被拆告警。

5.1.6 数据传输

与中心端监控平台的通讯协议应符合 HJ212-2017 标准要求，并符合《嘉兴市企业工况自动监控系统现场端安装建设技术指南（试行）》“6.信号采集与传输”部分的相关要求。

5.1.7 安全管理

应具有安全管理功能，操作人员需登录工号和密码后，才能进入控制界面。安全管理功能应为二级系统操作管理权限。

5.1.8 自动恢复

设备开机应自动运行，当停电或设备重新启动后，无需人工操作，自动恢复运行状态并记录出现故障时的时间和恢复运行时的时间。

5.1.9 运行指示

设备应有电源、运行、故障、报警状态的运行指示。时钟时间控制 48 小时内误差不超过±0.5%。

6. 安装调试

6.1 勘查备案

6.1.1 现场勘查

安装前，中标单位应对买方进行现场勘察，结合现场实际，开展企业基础信息采集、产污工段环保体检和监测点位布设，编制企业工况自动监控系统建设方案、《企业产治污设施工况自动监控设备安装现场勘察表》和工况监控点位分布示意图。

6.1.2 预装信息备案

现场中标单位应将买方生产、治理工艺及流程图、工况监控点位分布示意图和《企业产治污设施工况自动监控设备安装现场勘察表》、安全电力施工承诺书报属地生态环境部门审核备案，确保监测点位齐全、准确。

6.2 安装与调试

6.2.1 在安装调试过程中，中标单位应按照已备案的《企业产治污设施工况自动监控设备安装现场勘察表》进行安装调试，安装调试应避免对买方安全生产和环境造成影响，安装调试人员必须具有相关的操作资质（电工证、高压电工证等），安全工程师和安全监督员应具有电力专业工程师以上专业技术任职资格，满足电力施工相关要求，保障安装工艺，对排污单位原有的用电线路不造成影响。安装施工应符合 GB50093、GB50168、GB50171 等标准规范的要求。

6.2.2 现场端监控设备安装在既有设备供电开关集成机柜内，采集设备应准确安装在对应开关位置，无强电源引出，满足机柜密闭要求。无法安装在既有柜体内的，现场可增加不低于用户现场防护等级的箱体，引出部分应采用 PG 防水接头使用金属软管保护。

6.2.3 电表箱安装应满足以下要求：

6.2.3.1 在原配电柜（箱）中加装时，电能表下端应加有回路名称的标签，两只三相电能表相距的最小距离应大于 80mm，单相电能表相距的最小距离应为 30mm，电能表与屏边最小距离应大于 40mm。

6.2.3.2 单独配置的表箱在室内安装时宜安装在 0.8m～1.8m 的高度（安全距离内可清楚观察电量参数）。

6.2.3.3 电表箱采用防水防雨箱，等级不低于 IP54。

6.2.3.4 电能表箱内电能表安装必须垂直牢固，表中心线向各方向的倾斜不大于 5°。

6.2.4 线路敷设应满足以下要求：

6.2.4.1 单独布放传输线缆的，应根据工程进度适时按设计要求预设布放线缆的线管、线槽，并符合下列规定：线管应采用钢管或阻燃聚氯乙烯硬质管,并应满足设计规定的管径利用率,按要求规范敷设；线槽应采用金属密封线槽，按设计规定的路由敷设；线槽安装位置左右偏差应不大于 50mm，水平偏差每米不大于 2mm，垂直线槽垂直度偏差应不大于 3mm；金属线槽、金属管各段之间应保持良好的电气连接；缆线穿设前，管口应做防护；穿设后，管口应封堵。

6.2.4.2 线缆在保护线管、线槽内布放，应满足下列要求：布放自然平直，不扭绞，不打圈，不接头，不受外力挤压；敷设弯曲半径应符合规范；与电力线、配电箱、配电间应保持规定的足够距离；线缆终接端应留有冗余，冗余长度应符合规范要求；缆线两端应作标识，标识应清晰、准确，符合设计图纸的定，与其他弱电系统共用线槽敷设的缆线， 应具有明显特征区分，或间隔以标识标记，标识间隔宜不大于 5 米。

6.2.5 智能电表电流互感器

（1）电压、电流回路 R、S、T 各相导线应分别采用黄、绿、红色单股绝缘铜质线，中性线应采用黑色单股绝缘铜质线；导线排列顺序应按正相序自左向右或自上向下排列。

（2）采用电流互感器二次回路应安装电流接线端子后接入低压三相四线电能表，其电流互感器引入线应使用电流接线端子连接，并保证电流接线端子方便进行短接。

（3）电流互感器从输出端直接接至接线盒或接线端子，中间不宜有任何辅助接点。

（4）电流互感器二次回路导线截面不宜小于 4 平方毫米，导线采用阻燃耐火电缆。

（5）电流互感器的额定二次电流应与被监测生产、治污设施的参比电流相匹配，且满足最大电流不小于参比电流 4 倍的要求。

（6）现场端采集设备安装在室内的，工频运行的应直接安装在开关出线位置，变频运行的应安装在变频器进线侧。

6.2.6 现场应能为数据采集传输仪不间断提供可靠的电力负荷，安装在户外的应配备完善规范的接地装置和避雷措施或在避雷保护范围内，安装位置不能位于通讯盲区，确保上下行数据传输稳定，同时应具备防盗和防止人为破坏的设施。

6.2.7 现场安装设备适应环境的能力应符合 GB/T17214.1 的要求，抗振动性能应符合 GB/T6587.4的要求，抗电磁干扰能力应符合 GB/T17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5 的有关要求。电源线和信号线均应设置防雷装置。

6.2.8 现场中标单位应规范操作，文明施工，加强施工管理，服从买方内部安全规定，杜绝不良行为，预防安全意外事故的发生，提高施工队伍的综合素质，确保现场施工顺利进行。

6.2.9 坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真执行有关安全施工的各项法规、标准、规程和文件精神的要求，从技术上、组织上、管理上采取有力措施，加强安全监督，解决和清除各种不安全因素，防止事故发生。

6.2.10 落实安全生产责任制，建立安全保证体系，明确现场施工中工程技术人员和施工工人在管理和施工中的安全责任。

6.2.11项目要求在2020年07月30日前调试完成使用。买方有权根据施工和安装进度调整进场施工时间，中标单位要根据调整的时间到场，并不得向买方索要延期或提前到场的其他一切费用。

7.技术验收

7.1设备系统完成安装、调试，并与嘉兴市生态环境局企业工况自动监控管理平台联网，经 168 小时稳定运行后，施工单位提出验收申请，并向买方提供以下书面材料：

- 验收申请书；

- 现场采用主要系统及设备的版权及专利证书；

- 现场采用设备的检测合格证书；

- 环保用电全过程监控 系统方案；

- 信息采集与传输测试样例；

- 系统试运行报告。

7.2由买方或委托第三方机构组织验收。验收过程包括提出申请、现场检查、现场测试、确认验收等环节。验收合格后向施工单位提供验收报告。

8售后服务

8-1安装结束通过验收后按照嘉兴市生态环境局“谁安装、谁运维”原则，与中标单位签订运维合同。运维单位24小时热线服务，做到故障报修1小时内响应，2小时到达现场，24小时内处理完毕。现场数据采集、传输设备每月至少开展一次日常巡检与维护，并做好运维记录，确保设备正常使用。

8-2系统建设完成之后，后续如环保部门对现场和运行维护质量情况进行抽样检查并发现问题的，对于检查发现不合规的情况，运维单位负责全面整改到位。

8-3运维期内，非人为损坏，以下设备由运维单位负责后期运维所需的设备、工具、材料、人工费：

(1) 核心电流互感器；(2) 电能表硬件；(3)压差检测仪器；(4) 工况监控系统硬件日常运维、故障修复、升级。

8-4运维期内，如企业因项目扩建、改建或其他原因导致产污设施或环保治理设施有所调整的，提前15天书面通知运维单位，运维单位免费为企业提供移机服务一次。

9培训要求

9-1中标单位在设备安装、调试工作中，接受买方的技术咨询。

9-2中标单位应派服务人应员在现场对买方人员进行技术培训，直到买方人员掌握为止。

9-3设备在使用过程中，如发现问题需要中标单位配合解决时，中标单位在接到通知后 2小时内派相关人员到现场协助用户解决问题。

10备品备件及易损件

10-1要求投标方提供随机备品备件、易损件以及清单（注明数量、单价、合计价），计入投标总报价中。

10-2投标方应将设备质保期三年内正常运行所需的备品备件、易损件列出清单。

11随机技术文件

11-1 中标单位须提供完整的设备文件,并提供相应的电子文档。

11-2 设备操作与维修手册，内容包括存放、安装、调整、启动、设置与操作程序、日常维护步骤、故障诊断、备品备件及易损件清单。

11-3  提供一份材料清单、产品合格证书。

11-4 中标单位产品中的若有压力容器部件必须通过技监部门的认证，并且向买方提供该认证及相关文件。

11-5以上所有资料均为中文版。

12特别说明

12-1投标商应对第三部分中的技术条款及相关设备要求作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则评标委员会将有权视作不响应。在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

附 件

附件A ：供货范围表

1一般要求

本附件规定了合同设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第三章《技术要求》的规定。

1-1卖方应提供详细供货清单，包括主机、配套设备及专用工具、随机备品备件等，清单中依次说明名称、规格和型号、数量、制造商等内容。

供货范围表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 制造商 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

〈注：价格一项在投标（商务）报价表中填写〉

附件B ：投标（商务）报价表

- 一般要求

  - 本表中的分项须与供货范围中的分项内容的序号一致。

  - 当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现。

  - 报价币种为人民币。

  - 每台设备（处理单元）、与设备（处理单元）相连接的管路、阀门单独报价。

  - 运杂费、人工费、税金等要单独报价。

  - 报价应注明日期、有效期、交货地点。

- 投标（商务）报价表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 制造商 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

附件C ：差异表

  - 一般要求

  - 投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集表。

  - 技术条款和合同条款要单独列表。

  - 技术条款/合同条款差异表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件D： 投标书格式（封面）

投 标 书

标书编号：2020-15-技改1-026

招标内容：一厂废气处理装置在线监控安装

投 标 单 位：

投标单位全权代表：

投标单位：　　　　　　（公章）

年 　　月　　日

投　标　书

致：加西贝拉压缩机有限公司

根据贵方为一厂废气处理装置在线监控安装招标采购货物及服务的投标邀请，标书编号2020-15-技改1-026 ，签字代表______________（全名、职务）经正式授权并代表投标人________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式三份。

文件清单

| 序 号 | 名 称 | 页数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人代表授权书 |  |  |
| 2 | 投 标 书 |  |  |
| 3 | 投标（商务）报价表 |  |  |
| 4 | 设备规格书 |  |  |
| 5 | 差异表 |  |  |

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 所附投标（商务）报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币_____________元。

- 交货期_____________

- 投标有效期为投标截止日期后90天。

- 我方同意在规定的投标有效期内遵守本投标。在该期限满期之前，本投标对我方始终有约束力，并可随时被接受。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标或受到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________________________ 邮编：___________________________________

电话：___________________________________ 传真：___________________________________

投标人代表姓名、职务：___________________________________

投标人名称（公章）：___________________________________

日期：______年___月___ 日                                全权代表签字：_________________

法人代表授权书

加西贝拉压缩机有限公司：

现委派______________参加贵方组织的一厂废气处理装置在线监控安装招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附：授权代表情况：

姓　　名：__________年　龄：_________性　别：_____________

身份证号：________________________________

职　　务：_______________

通讯地址：_______________________

邮　    编：_________________________

电　　话：________________传真：______________________

单位名称： （公章）　　　　　　             法人代表： （签章）

本授权书有效期：___年___月___日至___年___月___日。